## Références réglementaires
Date de mise à jour du modèle : Novembre 2020
REFERENCES REGLEMENTAIRES :
Art. R4224-17 du CdT :
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l'article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d'aération, d'assainissement et d'éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.
4.1 APSAD R4 :
L'inspection est du ressort de l'exploitant lui-même ou d'une entreprise extérieure, l'un ou l'autre devant posséder les moyens et qualifications nécessaires. Les opérations d'inspection se feront au moins tous les 3 mois. Pour chaque extincteur, il sera nécessaire d'assurer :
- qu'il occupe la place qui lui est assignée
- qu'il est accessible et signalé
- que son mode d'emploi est tourné vers l'extérieur et lisible
- que le scellé et le dispositif de verrouillage sont intacts (le scellé doit porter une information permettant l'identification de l'installateur titulaire des certifications conjointes APSAD et NF Service d'installation et de maintenance d'extincteurs et le millésime de la vérification)
- qu'il est en bon état apparent (défaut de revêtement et déformation accidentelle) et que tous les accessoires extérieurs (tuyauteries, robinetteries et dispositif de transport ou manutention entre autres) sont présents et en bon état
- que le tuyau souple est bien accroché à son support
- que l'étiquette de vérification existe et que les informations suivantes relatives aux vérifications sont lisibles (identification de l'entreprise intervenante, mois et année d'entretien, identification de la personne qui est intervenue lors de la dernière visite de maintenance).
Le résultat des inspections doit être consigné sur le registre de sécurité de l'établissement.
En cas de détection d'un défaut, il sera nécessaire de demander une maintenance corrective.
Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention :
Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour

## Grille_Inspection_Trimestrielle
IDENTIFICATION DU MATERIEL | [7 empty] | OPERATIONS D'INSPECTION REALISEES | [7 empty] | MAINTENANCE CORRECTIVE
Code | Type d'extincteur | Capacité | Fabricant | Gamme | Niveau | Emplacement | Année Mise en service | L'extincteur est à sa place | L'extincteur est accessible | L'extincteur est signalé | Le mode d'emploi est tourné vers l'extérieur et lisible | Le scellé et le dispositif de verrouillage sont intacts | Le matériel et ses accessoires sont dans un bon état apparent | Le tuyau souple est bien accroché à son support | L'étiquette de vérification existe et les informations y sont lisibles | Actions à réaliser ou remarques
INSPECTION TRIMESTRIELLE DES EXTINCTEURS
DATE DE L'INSPECTION :
NOM DE LA PERSONNE AYANT REALISE L'INSPECTION :
LOGO COLLECTIVITE
Le CDG45 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions prévues par la licence ouverte sous réserve d’apposer la mention :
Source CDG45, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour
Note on I9: 4.1 APSAD R4 : L'inspection est du ressort de l'exploitant lui-même ou d'une entreprise extérieure, l'un ou l'autre devant posséder les moyens et qualifications nécessaires. Les opérations d'inspection se feront au moins tous les 3 mois. Pour chaque extincteur, il sera nécessaire d'assurer : - qu'il occupe la place qui lui est assignée - qu'il est accessible et signalé - que son mode d'emploi est tourné vers l'extérieur et lisible - que le scellé et le dispositif de verrouillage sont intacts (le scellé doit porter une information permettant l'identification de l'installateur titulaire des certifications conjointes APSAD et NF Service d'installation et de maintenance d'extincteurs et le millésime de la vérification) - qu'il est en bon état apparent (défaut de revêtement et déformation accidentelle) et que tous les accessoires extérieurs (tuyauteries, robinetteries et dispositif de transport ou manutention entre autres) sont présents et en bon état - que le tuyau souple est bien accroché à son support - que l'étiquette de vérification existe et que les informations suivantes relatives aux vérifications sont lisibles (identification de l'entreprise intervenante, mois et année d'entretien, identification de la personne qui est intervenue lors de la dernière visite de maintenance). Le résultat des inspections doit être consigné sur le registre de sécurité de l'établissement. En cas de détection d'un défaut, il sera nécessaire de demander une maintenance corrective.
Note on A10: Préciser le numéro de l'extincteur
Note on F10: préciser si besoin le niveau : 1er étage, rdc, sous-sol, etc.